Ausschreibungstext: SLC-Hub203-C

Bezeichnung:
Strassenleuchten-Controller für den Anschluss an eine Zhaga-Schnittstelle (Book 18) zur vernetzten Steuerung, Überwachung und Konfiguration einzelner Lichtpunkte.

Fabrikat: 	esave AG
Typ: 	SLC-Hub203-C
	oder gleichwertig
Prüfzeichen: 	CE-Kennzeichnung

Funktion:
Strassenleuchten-Controller zur Integration einzelner LED-Leuchten in ein drahtloses Lichtmanagementsystem. Ermöglicht die vernetzte Steuerung, Überwachung und Parametrierung von einzelnen Lichtpunkten über ein selbstorganisierendes 2.4-GHz-Mesh-Netzwerk. Der integrierte GNSS-Empfänger ermöglicht die automatische Positionsbestimmung sowie die Zeitsynchronisation für standortabhängige Beleuchtungsfunktionen. Dank der integrierten eSIM ermöglicht der Controller die Fernüberwachung und den Gateway-Betrieb für bis zu 100 zusätzliche Leuchten.

Parametrierung lokal vor Ort oder per Fernzugriff über Mobilfunkverbindung und Webplattform.

Montage:
-	Montage über Zhaga-Schnittstelle (Book 18)
-	Werkzeuglose Steckmontage (Plug-and-Play)

Technische Daten:
-	Versorgungsspannung: 	12 – 30 V DC | typ. 24 V DC
-	Stromaufnahme: 	16 – 45 mA
-	Leistungsaufnahme: 	typ. 450 mW
-	Betriebstemperatur: 	–40 … +80 °C
-	Schutzart: 	IP66
-	Schlagfestigkeit: 	IK09

Funkkommunikation (2.4 GHz Mesh):
-	Frequenzbereich: 	2.420 – 2.480 GHz
-	Standard: 		IEEE 802.15.4
-	Sendeleistung: 	+8 dBm
-	Empfängerempfindlichkeit: 	–100 dBm

Mobilfunkkommunikation:
-	Protokolle: 	LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS
-	Integrierte eSIM für weltweiten Mobilfunkzugang

Gehäuse:
-	Material: 		Polycarbonat / PBT
-	Farbe: 		transparent rauchgrau
-	Aussendurchmesser: 	81.5 mm
-	Höhe: 		44 mm
-	Gewicht: 		75 g

Funktionen:
Konfiguration
-	Parametrierung und Firmware-Update vor Ort
-	Fernaktualisierung der Firmware über die SL-Control Webplattform (Over-the-Air Updates)
-	Vor-Ort-Konfiguration einzelner Leuchten oder Leuchtgruppen
-	Fernzugriff, Konfiguration und Zustandsüberwachung über Mobilfunk und Webplattform
-	Automatische Positionsbestimmung und Zetsynchronistation über GNSS
Konnektivität
-	Gateway-Funktion für bis zu 100 zusätzliche Leuchten
-	Vernetzte Steuerung von Lichtpunkten über 2.4-GHz-Mesh-Netzwerk
-	AES-128 verschlüsselte Kommunikation
Sensoren
-	Integrierter Helligkeitssensor
-	Integrierter Neigungssensor
-	Integrierter Temperatursensor
DALI
- 	DALI-2 und D4i zertifizierter Controller gemäss DALI Part 351 Type A
-	Unterstützung von D4i-Präsenz- und Lichtsensoren gemäss DALI Part 303 und Part 304
- 	Kompatibel mit DALI DT6, DT7 und DT8 Geräten
Beleuchtung
-	Astro-Zeitfunktion mit automatischer Berechnung der lokalen Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten
-	Weitergabe von Helligkeits- und Sensordaten im Mesh-Netzwerk
-	Reaktion auf Bewegungs- oder Netzwerksensorik im Mesh-Netzwerk